ООО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

« УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО  «БЗТМ», д.э.н.

___________И.Е. Панкратов

«20»  августа  2010 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  № М-02500345-04/90-150

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

«ОГНЕМАТ® Мeт»

(«FIREMAT Met»)

Разработано:

ООО "БЗТМ"

____________ Л.В. Панкратова

2010

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. | 3 |
| 1 | Основные термины и понятия. | 3 |
| 2 | Комплексная система конструктивной огнезащиты. | 4 |
| 3 | Характеристика компонентов системы огнезащиты. | 4 |
| 4 | Огнезащитная эффективность стальных конструкций. | 5 |
| 5 | Описание технологического процесса монтажа. | 6 |
| 6 | Выходной контроль. | 8 |
| 7 | Требование безопасности. | 8 |
| 8 | Условия хранения. | 9 |
| 9 | Условия эксплуатации и гарантийные обязательства. | 10 |

ВВЕДЕНИЕ

Технологический регламент распространяется на системы комплексной конструктивной огнезащиты  стальных строительных конструкций «ОГНЕМАТ Мет» (на английском языке «FIREMAT Met») базальтовым материалом МПБОР-1Ф (материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный ТУ 5769-004-02500345-2009) и огнезащитным  покрытием клеящей смесью «TRIUMF» («ТРИУМФ») (ТУ 5772-002-72387571-04), обеспечивающей  с 1-й по 4-ю группы огнезащитной эффективности стальных строительных конструкций.

Технологический  регламент  содержит  основные термины и понятия, рекомендации по повышению пределов огнестойкости стальных строительных конструкций, описывает характеристики и требования к исходным материалам и компонентам  комплексных конструктивных систем огнезащиты.

Технологический  регламент  содержит  подробное  описание  процесса монтажа и крепления  огнезащитной системы к стальным строительным конструкциям, описание технологического процесса, схемы системы огнезащиты, а также  требования безопасности.

- Основные термины и понятия.

Огнезащита – технические мероприятия, направленные на повышение огнестойкости и (или) снижение пожарной опасности зданий, сооружений, строительных конструкций.

Огнестойкость конструкций – состояние конструкции, при котором она утрачивает способность сохранять одну из своих противопожарных функций.

Огнезащитная эффективность - показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500 °С) стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием.

Огнезащитная эффективность средств огнезащиты в зависимости от наступления предельного состояния подразделяется на 7 групп (ГОСТ Р 53295-2009):

1-я группа — не менее 150 мин;

2-я группа — не менее 120 мин;

3-я группа — не менее 90 мин;

4-я группа — не менее 60 мин;

5-я группа — не менее 45 мин;

6-я группа — не менее 30 мин;

7-я группа — не менее 15 мин.

Огнезащитное покрытие – слой огнезащитного состава, полученный в результате обработки поверхности объекта огнезащиты.

«ОГНЕМАТ Мет» - комплексная система повышения предела огнестойкости стальных и металлических конструкций. В зависимости от компонентов системы обеспечивает пределы огнестойкости металлоконструкций до 150 минут.

Приведенная толщина металла - отношение площади поперечного сечения металлической конструкции к обогреваемой части ее периметра.

- Комплексная система конструктивной огнезащиты.

2.1. Система «ОГНЕМАТ Мет» предназначена для использования в качестве комплексного конструктивного огнезащитного покрытия, повышающего огнестойкость стальных строительных и инженерных конструкций,  эксплуатируемых во всех типах зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

2.2. Настоящий Технологический регламент распространяется на системы огнезащиты «ОГНЕМАТ Мет 60», «ОГНЕМАТ Мет 90»,  «ОГНЕМАТ Мет 120» и  «ОГНЕМАТ Мет 150».

2.3.  Температурный диапазон для монтажа данных систем при соблюдении условий настоящего Технологического регламента составляет от минус 10 до 40 0С.

3. Характеристики компонентов системы огнезащиты.

3.1. Материал прошивной  базальтовый  огнезащитный рулонный МПБОР-1Ф представляет собой рулоны из базальтового супертонкого  волокна (БСТВ) без связующего, изготовленные вязально-прошивным способом с алюминиевым облицовочным материалом.

Таблица №1

Технические характеристики материала МПБОР-1Ф

ТУ 5769-004-02500345-2009

| Свойства | Ед. измер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Плотность, не более | кг/м3 | 125 |
| Влажность, не более | % | 2 |
| Теплопроводность при 22±5°С | Вт/мК | 0,033-0,038 |
| при 125±5°С | Вт/мК | 0,045-0,051 |
| Диапазон рабочей температуры | °С | от минус 260 до плюс 900 |
| Температура спекания волокна | °С | 1100 |
| Толщина материала | мм | 5-20 ±1 |

3.2. Огнезащитное покрытие «TRIUMF» представляет собой композицию на основе силикатных вяжущих с использованием неорганических, химических добавок и

минеральных наполнителей. Изготавливается по особым требованиям для обеспечения повышенной адгезии к стальным поверхностям и оптимизации взаимодействия с базальтовыми волокнами. Для комплектации данных систем  огне-защиты производится и соответственно маркируется знаком «ОГНЕМАТ» и другими идентифицирующими атрибутами специальное огнезащитное клеящее покрытие, прошедшее сертификационные испытания.

Таблица №2

Технические характеристики огнезащитного покрытия

клеящей смеси  «TRIUMF» ТУ 5772-002-72387571-04

| Свойства | Ед. измер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Время затвердевания | час | 3-12 |
| Время полного высыхания | час | 24 |
| Минимальный расход при слое 1мм | кг/м2 | 1,262 |
| Предельная температура использования | °С | 1350 |
| Справочно: Толщина слоя для достижения 5-й группы огнезащитной эффективности металлоконструкций и фактическом расходе 2,65 кг/м2 | мм. | 2,1 |

        - Огнезащитная эффективность стальных конструкций.

Таблица №3.

Состав комплексных конструктивных огнезащитных систем «ОГНЕМАТ Мет».

| №П № пп | Предел огнестойкости, мин мин | Приведенная толщина металла, мм | Огнезащитная эффективность | Толщина базальтового покрытия, МПБОР-1Ф, мм | Ориентировочный расход «TRIUMF», кг/кв.м. | Толщина сырого слоя «TRIUMF», мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 3,4 | 4-я группа | 5 | 1,6 | 1,2 |
| 2 | 60 | 2,4 | 4-я группа | 8 | 2,3 | 1,8 |
| 3 | 90 | 3,4 | 3-я группа | 8 | 2,3 | 1,8 |
| 4 | 90 | 2,4 | 3-я группа | 16 | 2,3 | 1,8 |
| 5 | 120 | 3,4 | 2-я группа | 10 | 2,3 | 1,8 |
| 6 | 150 | 3,4 | 1-я группа | 13 | 2,3 | 1,8 |

5. Описание технологического процесса монтажа системы огнезащиты

5.1. Подготовка исходных материалов к монтажу.

5.1.1.  Подготовительные работы включают в себя:

- подготовку поверхности защищаемых стальных конструкций;

- раскрой базальтового материала МПБОР-1Ф;

- тщательное перемешивание огнезащитного покрытия клеящей смеси «TRIUMF».

5.1.2. Подготовка поверхности стальных конструкций к монтажу включает в себя очистку поверхности от ржавчины, грязи и жировых загрязнений, а также их обеспыливание. Конструкции должны быть обработаны грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-82 или ГФ-0119 ГОСТ 23343-78 или АК-070 ГОСТ 25718-83 или аналогичным. Грунт наносится толщиной до 0,05мм. Не допускается нанесение состава на поверхности, обработанные грунтовкой на битумной основе.

5.1.3. Раскрой материала базальтового МПБОР-1Ф  производится ножницами или ножом на куски требуемого размера, с учетом нахлеста. Расход базальтового материала рассчитывается с  коэффициентом от 1,1 в зависимости от сложности конструкции.

5.1.4. Огнезащитное покрытие клеящая смесь «TRIUMF» перед нанесением тщательно перемешивается до получения однородной массы  механическим способом с использованием низкооборотной дрели с насадкой со скоростью 150 - 300 об/мин. Допускается разведение состава до необходимой консистенции водой до 10% от массы покрытия, в зависимости от способа нанесения. Расход клеящей смеси рассчитывается в зависимости от сложности защищаемой конструкции, способа нанесения и квалификации специалиста.

5.2. Монтаж  огнезащитного покрытия.

5.2.1   Процесс монтажа огнезащитного покрытия  проводится в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией  или технического задания заказчика.

5.2.2. Нанесение огнезащитного состава «TRIUMF» осуществляется как вручную, так и методом безвоздушного распыления агрегатами высокого давления  типа СО-154, СО-150, СО-150А, «Wagner», «Титан», «GRACO» или аналогичными. При нанесении состава температура окружающего воздуха должна быть не ниже минус 10 0С и влажность воздуха должна составлять не более 80%, кроме того, в условиях строительной площадки конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков.

За один проход допускается наносить, в зависимости от условий нанесения и квалификации специалиста:

- методом распыления слоем от 0,6мм. до 1,2 мм;

- ручным методом слоем от 0,6мм. до 2,5 мм.

Таблица № 4

Рекомендованные  параметры для нанесения огнезащитного состава «TRIUMF»

агрегатами высокого давления.

| № пп | Наименование показателя мин Предел огнестойкости по НПБ 239-97 Толщина покрытия, МПБОР-Ф,мм | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление сжатого воздуха | Мпа | 0,4-0,7 |
| 2 | Давление состава на выходе из пневмофорсунки | Мпа | 0,1-0,15 |
| 3 | Расстояние от форсунки до поверхности: -при направлении состава вверх -при направлении вниз и горизонтально -в труднодоступных местах, не менее | мм мм мм | 150-200 250-300 100 |
| 4 | Потери состава при механическом способе нанесения | % | 7-12 |

5.2.3. Для обеспечения требуемой группы огнезащитной эффективности огнезащитное покрытие «TRIUMF» наносится на подготовленную поверхность стальных конструкций с толщиной влажного слоя, согласно таблице №3.

5.2.4.  Толщина влажного слоя покрытия измеряется толщиномером с дискретностью не менее 0,1 мм. Толщина слоя покрытия в соответствии с требованиями огнестойкости регламентируется сертификатом соответствия и протоколом замера толщин.

5.2.5. Время сушки каждого слоя огнезащитного покрытия «TRIUMF» перед нанесением следующего  не менее 3-4 часов.

5.2.6. Не допускается применения в качестве клеящего покрытия других материалов, в т.ч. покрытий «TRIUMF», изготовляемых по другим ТУ. Допускается применение исключительно специального огнезащитного покрытия для комплексных систем огнезащиты «ОГНЕМАТ» с соответствующими маркировками и другими идентифицирующими атрибутами.

5.2.7. Базальтовый материал МПБОР-1Ф приклеивается на влажный слой клеящей смеси фольгой наружу. При нанесении МПБОР-1Ф в местах соединения выполняется нахлест не менее 50 мм. с обязательной проклейкой огнезащитным покрытием «TRIUMF» между слоями. При прижиме не допускать чрезмерного уплотнения базальтового материала.

5.2.8. Места стыков и возможные порезы МПБОР-1Ф настоятельно рекомендуется проклеить алюминиевым скотчем ЛАМС шириной 70мм. Возможно использование другого алюминиевого скотча с аналогичными характеристиками.

5.2.9. В местах примыкания защищаемой металлоконструкции к другим строительным железобетонным или стальным конструкциям выполняется нахлест огнезащитного покрытия не менее 50мм. на примыкающую поверхность. Зазоры между защищаемой и примыкающей поверхностями до 50мм. заполняются базальтовым волокном или остатками МПБОР без  фольгированного покрытия.

5.2.10. Не допускается применение  базальтового материала, изготовленного для других видов использования. Допускается применение исключительно материала МПБОР-1Ф, изготовленного в соответствии с особыми техническими требованиями к плотности, отклонению параметров, характеристикам прошивки, равномерности распределения волокна и типу фольгированного покрытия.

5.2.11. Контроль за проведением работ по подготовке и монтажу огнезащитных материалов,   расходом материалов осуществляет прораб, мастер, бригадир или другое ответственное лицо в соответствии с технической и проектной документацией.

6. Выходной контроль.

6.1. При надзоре проведения работ и приемке готовой огнезащитной системы необходимо контролировать соответствие применяемых компонентов систем (базальтовых материалов и огнезащитного  покрытия «TRIUMF») настоящему технологическому регламенту, сертификатам соответствия, паспорту огнезащитной системы и маркировке.

6.2. Каждая партия огнезащитных систем сопровождается заверенной копией сертификата соответствия и паспортом качества производителя - ООО «Брянского завода теплоизоляционных материалов».

6.3 При приемке готовой огнезащитной системы необходимо контролировать  толщину готовой системы огнезащиты и его внешний вид визуально на предмет целостности конструкции, отсутствия отслоений, вздутий и трещин.

6.4. Контроль толщины и расхода огнезащитного  покрытия, клеящей смеси  «TRIUMF» необходимо производить в следующем порядке:

- при нанесении контролируется расход покрытия с обязательным учетом потерь;

- при послойном нанесении контролируется толщина  слоя до нанесения заключительного клеящего слоя для наклеивания фольгированного базальтового материала;

- общая толщина покрытия контролируется до наклеивания на его наружный влажный слой фольгированного базальтового материала и фиксируется в журнале производственных работ или в акте скрытых работ.

6.5. Приемка выполненных огнезащитных работ оформляется актом сдачи-приемки.

7. Требование безопасности.

7.1. Работы по огнезащите стальных строительных конструкций должны выполнятся в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», технических условий, указанных в настоящем Регламенте. К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и соответствующее обучение по данным видам работ.

7.2. Перед началом работы непосредственно на рабочем месте  проводится  инструктаж рабочих. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и подтверждается подписью рабочего и лица, проводившего инструктаж.

7.3. Работы необходимо проводить в достаточно проветриваемых помещениях.

7.4. Все работающие в соответствии с требованиями ГОСТ12.1.004-91 и «Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию» № 1042-73 должны быть обеспечены сертифицированными индивидуальными средствами защиты:

- резиновые перчатки;

- защитные очки;

- газопылезащитные респираторы РУ-60М, РУ-60МУ.

7.5. После работы с огнезащитным покрытием рекомендуется смыть волокна теплой водой с мылом.

7.6. Перед началом работ необходимо проверить исправность основных узлов используемых машин, прочность соединений магистралей со шлангами, подающими состав или воздух к соответствующим агрегатам. Во время профилактического осмотра узлов установка должна быть отключена, а при работе – заземлена.

7.7. В случае попадании клеящей смеси на слизистую или в глаза необходимо  промыть холодной водой.

8. Условия хранения.

8.1. Базальтовый материал хранить в упакованном виде горизонтально на поддонах, в штабелях. Высота штабеля не должна превышать 1,5 метра.

8.2. Базальтовые компоненты систем хранить в закрытых складах с относительной влажностью воздуха до 80%, исключающих условия прямого воздействия влаги в капельно-жидкостном виде.

8.3. Клеящую смесь допускается хранить на открытых площадках, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре окружающей среды от 0 до + 40°С.

8.4. Гарантийный срок хранения компонентов системы - 12 месяцев.

8.5. По истечении гарантийного срока хранения материалы перед применением должны быть проверены на соответствие требованиям технических условий.

9. Условия эксплуатации и гарантийные обязательства.

9.1. Комплексная система конструктивной огнезащиты «ОГНЕМАТ Мет» предназначена для эксплуатации в помещениях при температуре от минус 50 до 50°С с относительной влажностью воздуха до 80%. При эксплуатации в помещениях с повышенной до 90% относительной влажностью стыки и швы системы огнезащиты необходимо надежно проклеить алюминиевым скотчем. Не допускается попадание влаги под фольгированное покрытие.

9.2. Допускается проведение влажной уборки и дезактивации огнезащитного покрытия.

9.3. Срок службы  комплексной системы огнезащиты стальных конструкций

«ОГНЕМАТ Мет» при условии соблюдения требований настоящего технологического регламента — не менее 25 лет.

9.4. В случае механического повреждения огнезащитного покрытия в процессе эксплуатации необходимо вырезать поврежденный участок и произвести вклейку соответствующего системе базальтового материала МПБОР-1Ф на клеящую смесь «TRIUMF». Места стыков  проклеить алюминиевым скотчем типа ЛАМС.

9.5. Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушений условий, установленных настоящим технологическим регламентом.